## 附件1：

## 合肥市第三十五中学中心机房UPS蓄电池采购项目需求文件

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 合肥市第三十五中学中心机房UPS蓄电池采购项目 |
| 2 | 项目预算及最高限价 | 项目预算：8.56万元。最高限价：8.56万元 |
| 3 | 付款方式 | 试运行验收合格后，一次性支付合同全款。 |
| 4 | 服务地点 | 合肥市第三十五中学 |
| 5 | 项目概况 | 为保障合肥市第三十五中学中心机房的稳定运行，计划采购更换中心机房UPS设备 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目不接受联合体投标。 4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人: （1）被人民法院列入失信被执行人； （2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案； （3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录； （4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单； （5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ups主机 | 1、UPS主机应为不低于三进三出30kVA在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 2、★输入指标应符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》Ⅰ类UPS标准，输入电压范围不小于：304-456V，输入功率因数>0.99（100%非线性负载），输入电流谐波成份≤3.0%（100%非线性负载）；50%阻性负载，效率>95%；输出稳压精度≤1％ ，输出有功功率不低于30KW（30KVA=30KW）。（响应文件中须提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件或影印件） 3、设备配置大尺寸液晶触摸彩屏，界面清晰、操作便捷，系统意外死机可自动重启，支持现场查验。 4、设备内置高速闪存存储模块，支持本地存储大量设备运行日志、历史故障记录、运行参数数据，本地存储记录数量不低于5万条；支持外接存储设备扩展数据存储能力，可实现长期、海量数据留存，满足设备运维追溯需求。 5、UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性强。 6、★设备可实时监测整机及核心关键部件运行参数，实现故障精准定位、预警、可控可管。支持风扇运行状态监测与更换周期到期提醒功能；设备配备多路温度监测点位，可实时监测功率器件、进风口、出风口等关键位置温度，全面保障设备安全稳定运行，核心监测功能可现场查验。 7、设备内置本地满载测试功能，支持设备本地自主完成满载性能老化测试，无需依托外置大型负载箱及配套施工，简化设备验收、日常运维测试流程，降低运维成本。 8、UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 9、通过选配并机接口模块可实现4台机器并联，具有并机可共用电池组功能。 10、★设备具备完善的蓄电池智能管理机制，内置蓄电池充电保护、蓄电池短路保护、蓄电池正负极接反防误接保护功能；具备直流供电异常矫正处理、蓄电池充放电全过程在线监测功能，可实时监控电池运行状态，有效规避电池过充、过放、短路、接错等安全风险，保障蓄电池组安全稳定运行。 11、UPS支持电池组节数30-50节可调，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 12、UPS应标配输入、输出、旁路、维修4个开关，支持双路市电输入，标配干接点接口，支持接入锂电池；支持现场验证。 13、UPS应具备丰富的通讯接口，标准配置RS232和RS485接口及USB接口，可编程干接点≥7路（含输入、输出），支持现场验证。 | 1台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1、12V100Ah铅酸免维护蓄电池，适配本项目UPS供电系统，设备兼容性、通用性强，满足项目长期稳定供电及运维需求。 2、蓄电池外观不应有裂纹污迹及明显变形。 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力。 4、材料的阻燃能力：槽、盖的有焰燃烧时间应≤10s，有焰加无焰燃烧时间应≤30s。 5、蓄电池采用高纯度原材料制作，极板、隔板、电解液材质优良，杂质含量低，化学稳定性好；电池自放电性能优异，常态下每月自放电率≤1.5%，长期静置不易亏电，适配长期备用值守场景。 6、蓄电池采用成熟先进的生产工艺，极板结构设计合理，内阻低、大电流放电性能优异；极板耐腐蚀、抗老化能力强，整体结构气密性、密封性良好，有效延缓电池衰减，设备设计使用寿命不低于10年，满足机房长期值守运行要求。 7、★低温敏感性：完全充电的蓄电池低温敏感性试验后，外观不应有破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，且3小时率放电容量应≥60Ah。（响应文件中须提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件） 8、★短路电流与直流内阻：蓄电池的短路电流≥2000A，蓄电池直流内阻≤5.0mΩ（供货时支持现场验证内阻）。（响应文件中须提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件） 9、蓄电池具有防滑防酸防漏液保护装置，每只蓄电池配备防漏液托盘。 10、为保证产品质量，所投蓄电池须具有二维码扫描防伪查询系统。 | 32节 |  |
| 3 | 电池架 | UPS专用电池架，含底座，安装检修方便，可安装32节12V65AH或12V100AH或12V120AH电池。 | 2套 |  |

三、报价要求

本项目采用总价报价，包含完成本项目所有费用的总和，包括本次项目全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。供应商自行踏勘现场，充分了解本项目现状，综合考虑报价风险，总价包死。成交后成交供应商不得以任何理由要求采购人追加费用。

四、其他要求

1、供应商设备提供三年质保，且质保期内须提供每年不低于两次现场巡检。

2、成交供应商应保证其公司人员在服务期间对所接触的各种文件、数据、系统资料等严格遵守保密制度，不得向第三方透露。