附件1：
合肥市第三十五中学空调移机及安装项目
询价需求
一、项目概况：
	序号
	移机楼栋
	安装楼栋
	安装要求及距离

	1
	融合楼
	红石榴大楼12F—16F
	融合楼移机至红石榴大楼12F—16F完成安装，距离约45米。

	2
	[bookmark: _GoBack]融睦楼
	红石榴大楼12F—16F
	融睦楼移机至红石榴大楼12F—16F完成安装，距离约35米。



2、 移机及安装施工需求：
1、施工范围
旧空调拆机、冷媒回收、搬运、新机位安装、管路改造、接线、抽真空检漏、加注冷媒、排水调试、垃圾清理外运。
2、安全核心要求
作业人员持高处作业证、制冷维修资质，双人施工；高空双绳安全带、高挂低用，大风、雷雨停止室外作业。
R32机型全程通风，禁明火，配灭火器，配检漏仪监测；严禁直排冷媒污染。
外机支架防腐材质，承重≥设备4倍，空心墙加固，螺栓紧固防坠落；外机下方设安全警戒区。
空调独立供电回路，匹配规格铜芯线缆、漏保，设备可靠接地，线路绝缘达标。
3、施工质量标准
拆机规范收氟，管口密封防进水进灰；破损、弯折铜管全部更换，喇叭口平整无开裂。
管路安装后氮气保压检漏，变频机必须抽真空达标，电子秤定量加注冷媒，无漏氟。
内机向排水侧倾斜保证排水坡度，排水管无倒坡，通水测试无渗漏；铜管完整保温，穿墙孔防水封堵。
内外机合理散热间距，管路排布整齐、固定牢固，减少震动异响。
4、调试验收要求
完工连续试运行 30 分钟以上，制冷/制热温差、运行电流、压力符合设备标准；全部功能正常，无漏电、漏水、漏氟，出具施工验收记录。
5、配套服务
施工垃圾现场清理外运，完工现场恢复整洁，提供质保，出现安装故障免费返工维修。
