附件1：

合肥市第三十五中学空调移机及安装项目

询价需求

一、项目概况：

| 序号 | 移机楼栋 | 安装楼栋 | 安装要求及距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合楼 | 红石榴大楼12F—16F | 融合楼移机至红石榴大楼12F—16F完成安装，距离约45米。 |
| 2 | 融睦楼 | 红石榴大楼12F—16F | 融睦楼移机至红石榴大楼12F—16F完成安装，距离约35米。 |

- 移机及安装施工需求：

1、施工范围

旧空调拆机、冷媒回收、搬运、新机位安装、管路改造、接线、抽真空检漏、加注冷媒、排水调试、垃圾清理外运。

2、安全核心要求

作业人员持高处作业证、制冷维修资质，双人施工；高空双绳安全带、高挂低用，大风、雷雨停止室外作业。

R32机型全程通风，禁明火，配灭火器，配检漏仪监测；严禁直排冷媒污染。

外机支架防腐材质，承重≥设备4倍，空心墙加固，螺栓紧固防坠落；外机下方设安全警戒区。

空调独立供电回路，匹配规格铜芯线缆、漏保，设备可靠接地，线路绝缘达标。

3、施工质量标准

拆机规范收氟，管口密封防进水进灰；破损、弯折铜管全部更换，喇叭口平整无开裂。

管路安装后氮气保压检漏，变频机必须抽真空达标，电子秤定量加注冷媒，无漏氟。

内机向排水侧倾斜保证排水坡度，排水管无倒坡，通水测试无渗漏；铜管完整保温，穿墙孔防水封堵。

内外机合理散热间距，管路排布整齐、固定牢固，减少震动异响。

4、调试验收要求

完工连续试运行 30 分钟以上，制冷/制热温差、运行电流、压力符合设备标准；全部功能正常，无漏电、漏水、漏氟，出具施工验收记录。

5、配套服务

施工垃圾现场清理外运，完工现场恢复整洁，提供质保，出现安装故障免费返工维修。